Технико-коммерческое предложение №1208-3100

# Расчет и техническая спецификация клапана No.: 1

# Проект : 	 БТП

# Входные данные :

# Среда: вода

Температура [режим 2] 	t1=97°C

Плотность	ro= 960,623 кг/м3

Давл. насыщ. паров при t 	ps=0,09103 МПа

# Рабочий режим 1

p1=3 кг/см2 изб. 	p2=2,4 kg/cm2 изб. 	Q=60 т/ч 	t=97°C 	Kv=79,807 м3/ч 	h1=12,4%

# Рабочий режим 2

p1=3 кг/см2 изб. 	p2=2,4 кг/см2 изб. 	Q=370 т/ч 	t=97°C 	Kv=492,141 м3/ч 	h2=86,09%

Выбрано значение 	Kvs = 570 м3/ч 	[ Cv = 659 US galon/min ]

Характеристика 	Линейная

Контроль кавитации : 	Не угрожает опасность кавитации.

Контроль скорости :	Скорость среды удовлетворяет.

Диаметр трубопровода d = 200 mm 	Скорость течения c = 3,41 m/s

Арматура	Трехходовой клапан

Типовой номер	RV224 EAC 1113 R1 16/220-200

Номинальный диаметр в свету 	DN 200

Номинальное давление 	PN 16

Макс. рабочая температура 	220°C

Материал корпуса 	Углеродистая сталь 1.0619 (GP240GH)

Исполнение присоединения 	Фланец с грубым уплотнительным выступом

Номинальный коэф. расхода Kvs 	570m3/h

Расходная характеристика 	Равнопроцентная в прямой ветви

Уплотнение в седле 	Металл - металл

Тип сальника 	DRSpack® (PTFE)

Управление клапана 	Электрический привод

Взрывобезопасное исполнение 	Нет

Макс. экспл. избыточное давл. ppmax 	13,7 bar при температуре t =  97 °C

# Привод

Тип 	Электрический привод

Производитель 	Auma

Типовой номер 	SAR 07.2

Питание 	380 V AC

Управление 	4-20 мА

Аварийная функция 	Нет

Номинальное усилие 	15000 N

Температура окруж. среды 	-25 ... 60 °C

Класс защиты 	IP67

# Расчетное управляющее усилие 3945 Н при давлении 0,29/0,24 МПа

Аксессуары  	2x микровыключатель TANDEM

Механический указатель положения

AUMATIC - для непрерывного регулирования - управляющий сигнал 4-20 мА / обратный сигнал 4-20 мА

Price:                          ХХХ,-Евро с НДС за штуку

Цена включает в себя ответные фланцы

Срок изготовления и поставки: 4 – 6 недель.