Технико-коммерческое предложение №1208-3101

Расчет и техническая спецификация клапана No.:

Проект: 	 ИТП

Входные данные :

Среда : вода

Температура [режим 1] 	t1=90°C

Плотность	ro= 965,584 кг/м3

Давл. насыщ. паров при t 	ps=0,070182 МПа

Рабочий режим 1

p1=6 бар изб. 	p2=3 бар изб. 	Q=10 м3/ч 	t=90°C 	Kv=5,673 м3/ч 	h1=44,37%

Выбрано значение 	Kvs = 12,5 м3/ч 	[ Cv = 14,5 US galon/min ]

Характеристика 	Линейная

Контроль кавитации : 	Не угрожает опасность кавитации.

Контроль скорости :	Скорость среды удовлетворяет

Диаметр трубопровода d = 40 мм 	Скорость течения c = 2,21 м/с

Арматура	Регулятор выходного давления

Типовой номер	RD102 V13 16/140-40

Номинальный диаметр в свету 	DN 40

Номинальное давление 	PN 16

Макс. рабочая температура 	140°C (Проект произведен для температуры среды t=90°C)

Материал корпуса 	Бронза 42 3135

Исполнение присоединения 	Внутренняя резьба

Номинальный коэф. расхода Kvs 	12,5 м3/ч

Диапазон давлений 	0.200 ... 0.650 МПа

Импульсный трубопровод 	Импульсные трубки не требуются

Макс. экспл. избыточное давл. ppmax 	16 бар при температуре t =  90 °C

Аксессуары : манометр входит в комплект поставки

Price:                          ХХ,-Евро с НДС за штуку

Срок изготовления поставки: в наличии на складе.